声光报警器的组态王(6.55版本)软件使用方法

(目前仅限于USB圆形的声光报警器)

1、增加新设备采用莫迪康-ModbusRTU

2、输入设备逻辑名称

3、选择对应的串口号

4、输入设备的地址1

5、入设备的地址1

6、最后点击完成

7、修改对应串口的属性

8、增加数据词典，寄存器为40027，数据类型为short