## Sheet1
每个数据包时间间隔至少为10ms
地址
功能代码
数据数量
数据1
……
数据n
CRC16位校验
读取数据 | 09
地址 | 功能码 | 数据起始地址高位 | 数据起始地址低位 | 数据个数高位 | 数据个数低位 | CRC
地址 | 功能码 | 字节长度 | 数据1 | 数据2 | …… | CRC
设置数据 | 08
地址 | 功能码 | 数据起始地址高位 | 数据起始地址低位 | 数据个数高位 | 数据个数低位 | n位数据 | CRC
地址 | 功能码 | 字节长度 | 数据1 | 数据2 | …… | CRC
读取设备ID |  |  |  |  | 设置设备ID
功能码 | 数据起始地址 | 数据个数 | 内容说明 |  | 功能码 | 数据起始地址 | 数据个数 | 内容说明
01H | 3000H | 000FH(15) | 设备ID15个字节 |  | 02H | 3000H | 000FH(15) | 设备ID15个字节
上位机下发命令： 01 01 30 00 00 0F 73 0E （读取从数据起始地址为 3000H 开始的 15个字节数据） 485声光报警器的返回命令如下： 01 01 0F ID1 … ID15 （15个字节） CRCL CRCH 例如设备ID 号为6个字节的123456（是 ASCII码表示，十六进制为 31 32 33 34 35 36） 返回数据为：01 01 0F 31 32 33 34 35 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 65 5D 返回数据帧解析： 地址(01) 功能码(01) 数据字节数(0F) 数据(31~00) CRC 低 字节(65)，CRC高字节(5D) |  |  |  |  | 设备ID 号设置为9个字节的123456789 上位机下发命令： 01 02 30 00 00 0F 31 32 33 34 35 36 37 38 39 00 00 00 00 00 00 98 2E（设置从 数据起始地址为3000H开始的15个字节数据） 485声光报警器的返回命令如下： 01 02 30 00 数据字节数（2个字节）设置后的数据（15个字节）CRCL CRCH 设备ID号设置为 9个字节的123456789（ASCII码） 01 02 0F 31 32 33 34 35 36 37 38 39 00 00 00 00 00 00 24 7A 返回数据帧解析： 地址(01) 功能码(02) 数据字节数(0F) 设置后的数据(31~00) CRC低字节(24)，CRC高字节(7A)
读取设备地址 |  |  |  |  | 设置设备地址 | 默认01
功能码 | 数据起始地址 | 数据个数 | 内容说明 |  | 功能码 | 数据起始地址 | 数据个数 | 内容说明 | 默认出厂地址为 01
09H | 0040H | 0001H(1) | 设备地址1个字节 |  | 08H | 0040H | 0001(1) | 设备地址1个字节
上位机下发命令： 01 09 00 40 00 01 1D DF（读取从数据起始地址为0040H开始的 1个字节数据） 485声光报警器的返回命令如下： 01 09 数据字节数（1个字节） 地址数据（1 个字节） CRCL CRCH 例如设备地址是 01 返回的数据为：01 09 01 01 11 8A 返回数据帧解析： 地址(01) 功能码(09) 数据字节数(01) 地址数据(01 地址) CRC 低字节(11)，CRC高字节(8A) |  |  |  |  | 例如设备地址设置为 02， 默认出厂地址为 01 上位机下发命令： 01 08 00 40 00 01 02 9F 19（设置从数据起始地址为 0040H开始的 1个字节数据） 485声光报警器的返回命令如下： 01 08数据字节数（1个字节） 设置后的数据（1个字节） CRCL CRCH 设备地址设置为 02 返回的数据为：01 08 01 02 00 4B 返回数据帧解析： 地址(01) 功能码(08) 数据字节数(01) 设置后的数据(02) CRC低字节(00)，CRC高字节(4B)
设置设备波特率 | 默认9600
功能码 | 数据起始地址 | 数据个数 | 内容说明
08H | 0041H | 0001H(1) | 1个字节 | 00-1200
|  |  |  | 01-2400 | 默认出厂波特率为 9600bps
02-4800
03-9600
04-19200
例如设备波特率设置为 4800bps，默认出厂波特率为 9600bps 上位机下发命令： 01 08 00 41 00 01 02 9E E5 （设置从数据起始地址为 0041H开始的1个字节数据） 485声光报警器的返回命令如下： 01 08数据字节数（1个字节） 设置后的数据（1个字节） CRCL CRCH 波特率设置为 4800bps 返回的数据为：01 08 01 02 00 4B 返回数据帧解析： 地址(01) 功能码(08) 数据字节数(01) 设置后的数据(02，即 4800bps参考报文信息章节的第3部分) CRC低字节(00)，CRC 高字节(4B)
打开或关闭设备报警功能
功能码 | 数据起始地址 | 数据个数 | 内容说明
10H | 001AH | 0001H(1) | 报警状态1个字节 | 00-关闭
01-打开
上位机下发命令： 01 10 00 1A 00 01 01 CE 18 （设置从数据起始地址为 001AH开始的1个字节数据） 485声光报警器的返回命令如下： 01 10 01 01 C0 4D 返回数据帧解析： 地址(01) 功能码(10) 数据字节数(01) 报警状态(01，打开报 警，参考报文信息章节的第6部分) CRC 低字节(C0)，CRC高字节(4D)
上位机下发命令： 01 10 00 1A 00 01 00 0F D8 （设置从数据起始地址为 001AH开始的1个字节数据） 485声光报警器的返回命令如下： 01 10 01 00 01 8D 返回数据帧解析： 地址(01) 功能码(10) 数据字节数(01) 报警状态(00，关闭报 警，参考报文信息章节的第6部分) CRC 低字节(01)，CRC高字节(8D)